附件：上海出版印刷高等专科学南惠校区机房改造技术规格要求:

一、项目材料清单(2间机房、80台每间)

| 南惠校区网络机房布线清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 依据现场勘察情况自行核量 | 箱 |  |
| 2 | 六类非屏蔽水晶头 | 依据现场勘察情况自行核量 | 盒 |  |
| 3 | 24口六类非屏蔽配线架 | 依据现场勘察情况自行核量 | 个 |  |
| 4 | 1U水平理线架 | 依据现场勘察情况自行核量 | 个 |  |
| 5 | 2米六类非屏蔽跳线 | 依据现场勘察情况自行核量 | 根 |  |
| 6 | PVC80MM线槽 | 依据现场勘察情况自行核量 | 米 |  |
| 7 | 机柜（服务器） | 依据现场勘察情况自行核量 | 台 |  |
| 8 | 金属线槽 | 依据现场勘察情况自行核量 | 米 |  |
| 9 | 辅助材料 | 依据现场勘察情况自行核量 | 批 |  |
| 10 | 材料合计 |  |  |  |
| 11 | 布线施工 |  |  |  |
| 12 | 税金费用 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

二、机房布线技术要求

- 综合布线系统必须符合GB/T50311-2007综合布线系统工程设计规范标准。

- 综合布线系统产品必须为国内外知名品牌，并且在上海高校有成功实施案例的。

- 每一根水平线缆敷设完毕后，需要在线缆两头标注相同标记，贴上标签标识，便于日后维护。

- 用原有桥架或者线槽走线，从原有桥架或者线槽到终端面板间需穿金属软管。

- 在本项目布线工程施工中或施工完毕后，信息点的位置会微调。中标方需按照校方要求，免费对信息点位置的调整。

- 工程实施完毕，中标方应向用户提供网络布线的技术实施文档和自测报告，作为项目验收的依据之一需要向用户提供的数据包括但不限于：综合布线的回波损耗、近端串扰/同级远端串扰、衰减、线缆长度、传播延迟与偏差、哀减/串扰比测试结果等。

- 在使用过程中，如发现问题，中标方应积极配合用户查找和分析问题。

- 线路故障时应能立即响应，并能在2小时内赶到现场处理，8小时内维修。

机房强电改造建议

- 机房内总计用电器为80—90台式电脑，2台机架式服务器，一台工作站，正常照明电路，2台5匹空调。满负荷额定工作功率不低于20,000瓦，额定电流不得低于80安培。（暂不考虑瞬时电流及电压，但在布设三相稳压电源及空气开关时请酌情考虑并留有足够冗余）。

- 电线进户为三相五芯线，具有良好接地，三相电源均衡负载。设备用电建议铺设单相三线，线材必须使用正规大厂品牌，电线均需套管绝缘防火，有良好接地。

- 五孔86面板数量在满足设备使用的情况下，要稍留部分冗余，考虑到部分学生及老师可能自带笔记本，原则上冗余为每二位学生共用一个。

- 机房长：12.50米，宽17.50米（具体大小以现场测量为准），放置80台电脑标准机房。

五、勘察后若有UPS的需求，须按照校方要求决定是否使用，并单独报价。此项只作为整个工程的参考项目，最后一学校的预算为基准，决定是否采用。